Błaszki dn. 23.10.2009r.

# Ogłoszenie

skierowane do odbiorców wody z wodociągu zasilanego ze S.U.W. w Gruszczycach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach zawiadamia, że Pańswowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Gruszczyce.

Jednocześnie informujemy że po uzyskaniu informacji o zanieczyszczeniu bakteriologicznym wody z wodociągu zasilanego ze S.U.W. w Gruszczycach zostały przeprowadzone we wsi Wrząca kontrole u odbiorców pod kątem połączenia własnych źródeł wody z wodociągiem poprzez wewnętrzną instalację.

Stwierdzono, iż w dwóch nieruchomościach, ujęcia wody ze studni kopanej połączone były z siecią wodociągową - pobrane zostały próbki wody do badania. Po otrzymaniu wyników stwierdza się u jednego odbiorcy wody obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 5 jtk, u drugiego odbiorcy również stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 8 jtk. Własne źródła wody zostały odłączone od sieci wodociągowej. Można przypuszczać, że własne ujęcia w/w odbiorców były źródłem zanieczyszczenia wody z wodociągu.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności natychmiastowego odłączenia własnych źródeł wody od instalacji połączonej z siecią wodociągową.

Dane właścicieli posesji  którzy nie odłączą w sposób trwały własnych źródeł wody z instalacją połączoną z siecią wodociągową będą zgłoszone do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu .

DYREKTOR Z.G.K. I M. W BŁASZKACH

INŻ. MAG. KAZIMIERZ BŁASZCZYK